# 储能系统故障诊断算法调研

工业落地方案与验证要求

适用对象  磷酸铁锂电池储能电站及工商业储能系统
面向人员  算法研发  BMS与EMS开发  系统集成  运维与测试
调研日期  2026年9月7日    文档版本  1.0

## 核心结论

建议采用“本地保护＋边缘诊断＋云端趋势分析”的分层方案。第一阶段以数据质量检查、工况规则、同组鲁棒统计和变化检测实现可解释告警；第二阶段引入等效电路与热模型残差，提升故障隔离能力；有可靠故障标签和跨站验证后，再增加机器学习排序与分类。

工业级能力取决于测量可观测性、故障证据、误报预算、保护边界、回放验证和运行维护，而不是模型复杂度。单体压差、温差、SOC差异都只能作为证据之一；同一异常可能来自电芯、接线、采样或工况变化。

| 建设顺序 | 建议首批功能 | 预期交付 |
| --- | --- | --- |
| 优先上线 | 通信与采样异常 电压温度离群 冷却执行异常 | 可追溯事件与运维工单 |
| 条件成熟上线 | 连接异常 自放电风险 ECM与热残差 | 带可观测性门控的候选根因 |
| 试点后增强 | 多变量机器学习 容量趋势 跨站迁移 | 经独立验证的风险排序与模型版本 |

## 适用范围与证据边界

本文以BMS/EMS可提供秒级电压、电流、温度和设备状态为基础，覆盖电池、连接与绝缘、PCS、热管理、通信和执行机构。交流保护及消防动作遵循独立系统设计。液流、铅酸、钠离子及退役混用电池需重建机理、基线和验证集。

文中参数、资源配置、周期与验收目标均为工程建议或演算示例，需在目标站标定；不表示已完成现场测试，也不构成通用保护定值。引用采用文献编号，完整来源见第22至23页。

## 阅读导航

第2至4页：故障与算法选型。第5至6页：数据基础。第7至15页：算法实现。第16至17页：部署和告警。第18至21页：验证、上线和参数。第22至23页：参考来源。

# 1  系统故障范围与诊断输出

先明确“检测到异常”“定位到设备”“识别故障机理”三个不同目标。输出对象应限定在当前传感器真正能够区分的层级；多个并联电芯只共享一个电压测点时，通常只能定位到并联组。

| 对象 | 典型故障 | 优先证据 | 输出与确认 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电芯与并联组 | 自放电 内短路风险 容量衰减 | 静置电压或SOC差异趋势 电热残差 | 风险候选；复测与机理验证 |
| 串联连接 | 松动 腐蚀 接触电阻增大 | 与电流相关的压降 局部温升 冗余压降 | 定位候选接点；停电复核 |
| 采样系统 | 开线 偏置 卡死 通道错位 | AFE自检 冗余电压 相邻通道异常 | 区分测量链路与电芯异常 |
| 绝缘与直流回路 | 对地绝缘下降 接触器异常 | IMD读数 接点反馈 预充过程 | 回路候选与执行失败事件 |
| 热管理 | 泵或风机失效 堵塞 制冷不足 泄漏 | 命令反馈 流量 压差 供回液温度 | 冷却能力异常及影响范围 |
| PCS | 功率跟踪异常 散热异常 器件老化 | 有效指令 功率 故障码 散热器温度 | 设备级定位；器件级需专用数据 |
| 监控通信 | 丢包 时钟漂移 数据冻结 映射错误 | 时间戳 序列号 质量码 拓扑版本 | 数据故障；保留未评估状态 |
| 舱级安全 | 烟气 异常气体 热失控征兆 | 认证探测器及本地联动状态 | 即时事件；遵循既定应急流程 |

## 故障之间的混淆需要写入设计

相同的低电压可以由低SOC、容量不足、内阻增大、接触电阻、采样偏置或自放电引起。先排除数据与工况问题，再通过负载相关性、静置趋势、热响应和独立测量增加证据；不满足隔离条件时输出“原因未确定”。

EPRI提供的公开储能事故资料适合建立故障树与覆盖范围。事故公开程度和根因完整性不一致，因此不能把公开事件数量直接解释为全行业故障率，也不能作为连续遥测的监督学习标签。[6]

# 2  代表性研究与工业证据

证据分为三类：设备手册与现有监测能力、真实运行数据研究、受控实验研究。以下分级是本文的工程评价，不是标准认证等级。真实车辆结果迁移到固定式储能时，需重新验证化学体系、采样方式和调度工况。

| 来源与方法 | 验证对象 | 可借鉴部分 | 工业部署限制 |
| --- | --- | --- | --- |
| [7] 2013 ECM与电阻熵 | 96串电池实车示范 3个月数据 | 把电阻水平与波动特征结合 | 个案证据；需核实采样是否含接点 |
| [8] 2017 电压熵与Z分数 | 实车运行电压数据 | 低成本窗口统计与定位 | 熵随窗口及分箱变化；根因不唯一 |
| [9] 2022 改进KPCA | 串联电池受控实验 10Ω至10kΩ短路模拟 | 非线性同组监测与残差贡献 | 实验外接支路不等同真实内部缺陷 |
| [10] 2023 DyAD | 347辆车 超69万充电片段 | 按输入响应关系建模 设备级聚合 | 车辆级标签；需目标站独立测试 |
| [11] 2025 MCNN | 515辆车 1820万有效记录 30秒帧 | 模型约束预测和残差分类 | 不能将论文ROC换算为站级误报率 |
| [12][13] AFE开线诊断 | TI与ADI公开技术资料 | 利用主动开线检测与冗余诊断 | 芯片功能仍需板级及系统级验证 |
| [14] 绝缘监测 | Bender绝缘监测设备资料 | 独立IMD接入 读数趋势与自检 | 适配接地方式 漏电容和注入影响 |
| [15] 功率循环评估 | Infineon器件应用说明 | 热应力与器件寿命累积分析 | 任务剖面和器件参数决定可迁移性 |

## 选型判断

研究证明某方法在其数据上可用，并不证明它能直接识别目标站的全部故障。首版应建立相同测试集上的规则、MAD、CUSUM和模型残差基线；复杂模型只有在相同误报事件预算下提高有效召回，才有上线价值。

对新论文和供应商指标，至少核验独立故障事件数、标签确认方式、采样频率、训练测试划分、实际误报数量与检测提前量。只提供“准确率99%”或单一案例曲线，不足以支撑工业验收。

# 3  算法选型与部署优先级

| 算法 | 适合任务 | 成本与可解释性 | 上线建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阈值与状态机 | 越限 通信 执行失败 | 计算低；解释直接 | P0 必选；保护阈值与诊断阈值分离 |
| 中位数与MAD | 同组电压温度离群 | 计算低；能给出偏差来源 | P0 必选；按拓扑和工况分组 |
| EWMA与CUSUM | 缓慢漂移 残差偏移 | 计算低；保留变化起点 | P0；需基线冻结与复位策略 |
| 相关性与电压熵 | 连接间歇异常 通道异常 | 计算低至中；依赖窗口 | P1 辅助证据；不可单独定根因 |
| ECM与EKF或RLS | 电压残差 等效阻抗趋势 | 计算中；可解释但需标定 | P1；输入激励不足时停止参数更新 |
| 集中参数热模型 | 冷却能力与局部发热异常 | 计算低至中；需热参数 | P1；按冷却区域建立模型 |
| PCA或KPCA | 多测点协同异常 | PCA较低；KPCA维护较高 | P1；适合健康数据较多的场景 |
| Isolation Forest | 多变量事件风险排序 | 成本中；需特征归因 | P1；输出异常分数并标识分布外输入 |
| 梯度提升树 | 已确认故障类型分类 | 推理较低；解释相对方便 | P2；按事件划分并做概率校准 |
| AE TCN LSTM | 复杂工况响应预测 | 训练和维护较高 | P2；优先单向因果预测与模型约束 |
| Transformer与GNN | 跨设备关系与长时依赖 | 资源和验证要求高 | P3 探索；数据优势明确后再引入 |

## 默认技术组合

站端每秒运行质量门控、规则、同组统计和轻量残差；云端按分钟聚合、按日更新跨周期趋势与风险排序。首版无需GPU。保留统一特征接口，后续增加模型时复用事件、回放和运维体系。

P0表示首期必需，P1表示数据具备后实施，P2表示独立试点通过后上线，P3表示研究储备。这是投入顺序，不是故障危险程度。可解释性高的算法也必须经过现场验证。

# 4  数据契约与最低采集要求

采样周期应按故障时间尺度确定。下表为项目建议起点，并非所有BMS都能提供；实际周期更慢时，应缩减诊断承诺。云端收到1秒数据，不代表电压、电流已经同步采集。

| 数据类别 | 最低字段 | 建议采集或上送 | 工程约束 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资产拓扑 | 站 舱 簇 模组 测点 串并联关系 | 建站和每次改造更新 | 测点序号不可替代资产ID |
| 电池电测量 | 全量单体电压 簇电流 独立簇电压 | 1秒起步；电流阶跃诊断需更快同步采集 | 保留原始值 精度 量程 质量码 |
| 温度与环境 | 全部温度点 测点位置 环境温湿度 | 1至5秒 | 记录传感器与冷却区域映射 |
| BMS状态 | SOC SOH 均衡位 AFE故障 限流值 | 1秒和状态变化事件 | SOC为估计量；记录固件与算法版本 |
| 直流与绝缘 | IMD值及有效位 接触器命令反馈 预充状态 | 事件优先；周期适配设备响应 | 独立总压的测量位置需明确 |
| 热管理 | 泵风机命令 转速 流量 压力 供回液温度 | 1至5秒 | 无流量测点时只做较粗粒度诊断 |
| PCS与电网 | 有效P/Q指令 实际P/Q U/I 温度 限幅原因 | 秒级监控＋厂家高速故障录波 | 器件瞬态无法由秒级数据重建 |
| 安全与运维 | 烟气告警 设备自检 工单 更换 试验记录 | 事件触发 完整时间戳 | 必须与事件证据建立关联 |

## 统一记录格式

site_id / asset_id / channel_id / event_time / ingest_time / value / unit

quality_code / sequence_no / topology_version / firmware_version / source_id

统一单位为V、A、℃、Ω、s；SOC明确采用0至1还是0至100。本文规定电池电流放电为正，充电为负。采集端保留原始符号与转换规则，不能静默更改历史含义。

若只开放最高最低电压及对应编号，可做簇级异常筛查，难以建立完整同组统计和单体轨迹；应把获取全量单体与状态数据列为数据接入验收项。

# 5  数据清洗与工况门控

## 先判断数据是否足以支持诊断

依次检查时间戳、序列号、单位、量程、跳变、重复值、拓扑与源质量码。通信断开或关键数据无效时，将相关算法置为NOT_EVALUATED；不把缺失值填成0，也不把没有告警解释为健康。

模拟量可在受控短缺口内插值供趋势展示，但保留插值标记。保护事件、故障码和接触器状态禁止插值。进行电流阶跃或斜率检测时，关键窗口内存在缺口或对齐误差就应拒判。

## 按运行机理划分窗口

| 工况 | 判断依据 | 可运行算法 | 需抑制或降级的算法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 稳定充电或放电 | 电流方向稳定 指令无切换 | 同组偏差 负载回归 ECM残差 | 未补偿工况的熵与固定压差 |
| 负载阶跃 | 同步电流变化且电压采样足够快 | 固定响应延迟下的等效电阻 | 秒级错时数据上的纯欧姆电阻 |
| 静置与松弛 | 电流低于门槛 松弛时间满足 | 自放电相对趋势 零漂检查 | 激励不足时的RLS参数更新 |
| 均衡开启 | 均衡位与动作时间可得 | 均衡状态诊断 补偿后残差 | 未经补偿的静置自放电判定 |
| 启停及模式切换 | 接触器 预充 PCS状态变化 | 命令反馈时序 通信诊断 | 正常瞬态范围内的慢变量报警 |
| 维护与更换后 | 工单时间 电芯和固件变更 | 新基线观察 基础保护状态 | 沿用旧模型直接作老化比较 |

## 避免清洗把故障删掉

物理越限值先检查来源并单独保存，不应被平滑器直接擦除。保留原始、清洗、特征三层数据；每个事件可回查清洗规则版本。离群剔除用于健康基线训练，在线检测仍必须看见离群证据。

同组比较至少满足同串电流、相近温区和同类电芯。并联簇之间存在支路电流差，不能直接共用单体基线。多数测点同时变化时，转向共模工况与公共传感器排查，不能依赖中位数独自发现整组漂移。

# 6  鲁棒统计与变化检测算法

## 同组偏差与绝对偏差联合检测

对同一健康参考组的测量xᵢ，可先减去工况模型f(SOC、I、T、模式)得到残差rᵢ。无可靠SOC时使用电流、温区、充放电方向和电压区间分层；不强行引入不可信的SOC精度。

m = median(rᵢ)     MAD = median(|rᵢ − m|)

s = max(1.4826 × MAD, s_floor)     zᵢ = (rᵢ − m) / s

candidateᵢ = (|zᵢ| > z_on) AND (|rᵢ − m| > δ_on)

s_floor和δ_on依据测量误差、量化精度及正常残差确定，避免LFP平台区极小MAD放大噪声。组内比较对共同漂移不敏感，因此还需历史基线、独立总压或物理模型作为补充。

## 用持续性控制偶发尖峰

在过去W秒中，统计满足门限且数据有效的持续时长；达到D_on后创建事件。恢复使用更低的z_off及δ_off，并满足D_off。缺测期间不累计正常时间；长缺口使持续性判断失效，保留未解决事件并标记数据中断。

## 对缓慢偏移使用双侧CUSUM

g⁺ₜ = max(0, g⁺ₜ₋₁ + eₜ − k)

g⁻ₜ = max(0, g⁻ₜ₋₁ − eₜ − k)

max(g⁺ₜ, g⁻ₜ) > h  →  漂移候选事件

eₜ为以固定健康基线标准化的残差；上述离散式适用于固定采样周期。非等间隔数据需按时间加权或先构建合格的等间隔窗口。k与h共同控制可检测偏移和告警速度，必须用保留集按事件数标定。

## 阈值示例及解释

可在影子运行中试验z_on＝6、z_off＝3、60秒窗口内有效超限持续30秒、恢复持续120秒。它们仅是调参起点；不同通道和故障需重新标定。异常进入观察状态后冻结该设备的自适应基线，防止把渐变故障学习成正常。

# 7  等效电路与模型残差实现

## 采用一阶RC模型建立可审计基线

首版可采用一阶RC等效电路，状态为SOC和极化电压v_p。本文电流I放电为正，SOC取0至1，容量Q以Ah计，采样间隔Δt以秒计；温度及老化影响通过参数表进入模型。

SOCₖ₊₁ = SOCₖ − η(Iₖ) × Iₖ × Δt / (3600 × Q)

a = exp[−Δt / (R₁C₁)]

v_p,ₖ₊₁ = a × v_p,ₖ + R₁ × (1 − a) × Iₖ

V̂ₖ = OCV(SOCₖ,Tₖ) − R₀ × Iₖ − v_p,ₖ

η按充放电方向及约定标定；LFP需考虑OCV滞回或充放电分支。预测残差r_V＝V_measured−V̂应在测量更新之前保存。EKF更新后贴近观测的拟合残差不宜作为唯一故障证据，否则滤波器可能吸收异常。

## 参数辨识与更新门控

离线通过可比温区和SOC范围的脉冲及松弛数据标定OCV、R₀、R₁、C₁和噪声。在线可用递推最小二乘跟踪参数，但仅在有充分电流变化、信号同步且无故障候选时更新；参数需约束为物理合理的正值，并检查拟合残差和收敛状态。

长期恒流或静置时，参数可能缺少可辨识性。此时冻结参数并增大预测不确定性，不能让RLS自由漂移。噪声协方差不应仅为了减少告警而持续增大；估计器重置、模型切换和维护更换必须留痕。

## 创新残差与故障隔离

νₖ = V_measured,ₖ − V̂_prior,ₖ     NISₖ = νₖ² / Sₖ

Sₖ是先验创新方差。NIS可用于评估残差相对模型不确定性的大小，但现场残差未必独立高斯，不能直接套用卡方门限而不回放标定。对创新均值漂移运行CUSUM，并与同组偏差、独立电测量及温度残差联合判断。

| 异常模式 | 优先核查 |
| --- | --- |
| 多单体同步同向残差 | 电流偏置 公共参数失配 时间错位 共模工况 |
| 单体负载相关残差 | 电芯或接点等效阻抗增加；检查实际测量路径 |
| 静置持续偏差 | 初始SOC差异 电压偏置 自放电；检查可观测性 |
| 电热残差共同持续异常 | 提高风险等级并触发独立复核；不凭模型单独确认机理 |

# 8  采样故障与电芯异常隔离

## 优先利用独立硬件证据

AFE主动开线检测比单凭云端电压波形推测更直接。TI公开手册说明了开线检测以及栈顶电压与单体电压和的比较；ADI也提供开线诊断原理说明。应采集检测结果、测试有效位与周期，并在实际线束和滤波电路上验证。[12][13]

r_sum = V_stack_independent − ΣV_cell − V_known_path

V_known_path按接线位置表示已知连接路径的有符号压降。只有独立采样、同步性和测量边界都明确时，r_sum才具有冗余价值。若“总压”只是软件求和，就不能用于交叉确认。误差门限需覆盖采样误差相关性、时差及路径压降。

| 故障候选 | 诊断特征 | 交叉确认 | 主要混淆 |
| --- | --- | --- | --- |
| 通道卡死 | 窗口内方差极小且同组明显变化 | 原始帧序号 AFE状态 负载是否变化 | 静置平台区真实稳定 |
| 电压偏置 | 相对偏差长期存在且变化形态近似正常 | 独立总压或便携仪表复测 | SOC差异与真实自放电 |
| 采样线开路 | 跳变或相邻通道互补变化 | AFE开线标志 线束检查 | 特征依赖采样拓扑，不能通用 |
| 温度探头故障 | 超量程 卡死 不合理瞬时阶跃 | 邻点 环境 制冷反馈 自检 | 真实局部热点 |
| 簇电流零漂 | 静置非零 多单体模型同向偏差 | 独立计量 接触器状态 已知辅助负载 | 静置仍有支路或辅机电流 |
| 数据错映射 | 更换后编号突变 轨迹与位置冲突 | 资产清单 测点校验 拓扑版本 | 真实故障点迁移 |

## 隔离策略

优先生成测量链路事件，并对依赖该信号的物理诊断标注置信度下降；同时保留可能的电池风险。不能因怀疑传感器故障就自动屏蔽危险越限。多个残差均来自同一电压传感器时，应视为同源证据，不能简单相乘得到高置信度。

输出应包含失效通道、影响算法、最近有效时间、交叉校验结果和复核步骤。仅凭低频监控数据无法区分的偏置与电芯异常，明确标为待独立测量确认。

# 9  连接故障诊断与电阻趋势

## 先核实测量回路是否包含接触电阻

Kelvin采样直接跨接电芯极柱时，某些母排接点压降可能不在单体电压中。此时应增加接点两端压降、端子温度或独立分段电压测量。算法不能弥补未覆盖故障位置的测点设计。

在短时间SOC与温度变化有限的窗口，定义dVᵢ＝Vᵢ−median(V_peer)。放电电流为正时，负载相关的差异可近似为下式；回归斜率仅代表当前测量路径内的等效电阻差。

dVᵢ ≈ aᵢ − I × ΔRᵢ     →     ΔRᵢ = −slope(dVᵢ, I)

阶跃估计  ΔR_app ≈ −Δ(dVᵢ) / ΔI

阶跃估计必须固定响应延迟并同步采样。秒级数据包含极化和滤波延迟时，结果应称为“表观电阻指标”，不能宣称纯欧姆内阻。最小|ΔI|、窗口拟合质量、参数区间与置信区间都需要门控。

## 分离电芯老化与连接异常

连接异常更可能表现为负载相关的额外压降、间歇波动和端子热点；电芯内阻变化通常还与SOC、温度和老化相关。电阻熵研究提供了组合特征思路，但熵值对窗口和离散化敏感，不能单独作为根因证明。[7][8]

| 证据 | 建议实现 | 确认价值 |
| --- | --- | --- |
| 电气 | 同SOC温区比较回归斜率与历史变化 | 筛出等效电阻增大的路径 |
| 时序 | 持续偏移与间歇波动分别评分 | 支持区分稳定老化和接触不稳定 |
| 热 | 接点温升相对同类接点与I²变化 | 增加局部发热证据 |
| 独立测量 | 分段压降 停电后接触电阻及机械检查 | 用于确认接点位置与修复效果 |

## 数量级检查

若额外接触电阻为0.2 mΩ，电流200 A，则压降约40 mV，发热功率I²R约8 W。这是欧姆定律演算，不是告警阈值。是否可检测取决于测量路径、噪声、热传感器位置及散热条件。

确认工单包含候选连接点、负载依赖曲线、热证据与维护后复测要求。现场拆接与电阻复测应在批准的停电检修流程内执行。

# 10  内短路与自放电风险识别

## 把可观测性作为算法输出

早期微弱内短路的端电压和表面温度响应可能低于传感器分辨率。LFP平台区OCV斜率小，电压偏置会显著影响SOC推断；并联健康电芯还可能掩盖局部异常。因此应输出自放电或内短路风险候选及可观测性状态，而不是单一确定诊断。[16]

## 推荐三条互补诊断路径

路径一是合格静置段的相对电压松弛和长期偏移：选择低电流、均衡关闭、温度稳定且松弛充分的窗口，在相近起始状态下与健康同组及自身历史比较。短静置窗口不足以把极化恢复与自放电分离。

路径二是库仑平衡与SOC差异：仅在单体SOC估计可信或有可辨识电压区间锚点时，比较相对SOC损失。以Δt为秒、Q为Ah，补偿已知均衡和支路电流后，有：

I_leak,proxy ≈ −3600 × Q × Δ(SOCᵢ − SOC_ref) / Δt

该式为漏电等效指标。容量不一致、SOC校准误差和电流偏置也会产生类似结果，不能直接当作真实内部短路电流。SOC平台区不满足可观测性时拒绝定量反演。

路径三是正常模型预测残差：ECM或条件预测模型估计正常电压，将持续负残差与温度趋势、静置证据融合。KPCA的受控实验显示同组非线性监测有研究价值，但外接短路模拟不覆盖实际内部缺陷机理。[9]

## 灵敏度必须符合物理数量级

以3.2 V、280 Ah电芯、等效1 kΩ漏电支路为例，电流约3.2 mA，一天损失0.0768 Ah，即约0.0274%额定容量。该差异很容易低于现场SOC分辨能力；不能承诺仅靠秒级BMS在短时间内稳定识别所有微短路。此例仅用于量级分析。

## 融合与复核

持续自放电证据加独立热异常，可提高风险等级；仅有单次压差时输出异常观察。建议复核序列为采样链路、均衡及辅助支路、容量一致性、长静置趋势，最后结合检修实验确认。缺少独立依据时保留多个候选根因。

# 11  热管理与热失控征兆诊断

## 局部异常与公共冷却能力分开建模

采用模组或冷却分区的集中参数热模型。冷却异常常影响一片区域，局部电芯异常可能只影响邻近少数探头。热模型诊断研究可用于残差构建；站级参数必须按实际冷板、风道和传感器布置辨识。[17]

C_th × dT/dt = Q_gen − K_cool × (T − T_cool)

Q_gen ≈ I² × R_loss     r_T = T_measured − T_predicted

C_th单位J/K，K_cool单位W/K。I²R是简化产热近似；高精度场景需要补偿可逆热、极化及热惯性。冷却功率模型需考虑泵速、流量与环境；低负载时参数不可辨识，不更新冷却能力系数。

| 异常组合 | 优先根因候选 | 实现与确认 |
| --- | --- | --- |
| 泵开启命令但转速或流量不足 | 泵故障 电源故障 管路问题 | 先查执行反馈，再查流量和压差 |
| 转速正常而流量下降或压差异常 | 堵塞 气堵 阀门状态错误 | 结合液路基线与维护检查 |
| 同区温度共同高于模型 | 制冷不足 环境异常 供液异常 | 比较供回液温度与整区残差 |
| 单点或少数相邻点持续升温 | 局部发热或温度测量异常 | 邻点一致性 电压残差 独立探测 |
| 湿度上升且绝缘下降 | 凝露或泄漏相关风险 | 结合露点 装置状态与现场检查 |
| 烟气或气体报警伴异常温升 | 严重热异常风险 | 保留原始探测事件并进入既定处置 |

## 温升斜率与告警策略

温升斜率用固定时间窗口的稳健线性拟合，避免相邻差分放大噪声。报警同时考虑温度水平、斜率、持续性、空间一致性和冷却反馈。负载突增产生的正常热惯性不应直接解释为热故障。

气体探测的种类、位置、风速、稀释和传感器响应决定提前量，应通过适用的实物测试验证。算法趋势预警不能替代独立消防与本地保护。UL 9540A是热失控火蔓延试验方法，并不是诊断算法准确率认证。[5]

# 12  PCS与直流辅助设备诊断

## PCS按数据带宽分层诊断

秒级EMS可判断功率跟踪、温度、效率趋势与故障码关联；功率器件短路、开路和电容纹波通常需要PCS内部高速电流电压、门极或保护记录。器件级判断宜由厂家控制器或专用采集完成，云端接收诊断结果与故障录波索引。

r_P = P_actual − P_effective_command

P_effective_command应已经考虑BMS限流、SOC边界、温度降额、电网控制和PCS额定能力。直接比较上层计划指令容易把正常限幅误诊为设备故障。跟踪残差门限还应容纳爬坡速率和动态响应延迟。

| 对象 | 建议算法 | 数据与适用边界 |
| --- | --- | --- |
| PCS功率与效率 | 有效指令残差 同负载温区效率基线 | 避开低负载效率比值发散；统一充放电符号 |
| PCS散热 | 散热器热残差 风机命令反馈 | 区分环境升温 散热器堵塞与负载变化 |
| 器件健康 | 结温估计 雨流计数 损伤累积 | 需器件参数和任务剖面；只作维护指标 |
| 直流电容 | 纹波与ESR或容值估计 | 需要内部高速测量；秒级数据仅作趋势筛查 |
| 绝缘 | IMD有效性 下限 下降趋势 工况关联 | 按接地方式选型；系统漏电容影响响应 |
| 接触器与预充 | 命令反馈时序 两侧压差 预充曲线 | 辅助接点不是主触点状态的唯一证据 |
| 通信与控制 | 心跳超时 序列缺口 状态一致性 | 防止旧值保持造成假正常 |

## 器件寿命与绝缘诊断的边界

Infineon的功率循环资料支持依据温度应力评估器件寿命消耗；参数不匹配或结温估计误差会改变结果，因此不宜对单个PCS承诺精确剩余寿命。[15]

绝缘诊断优先接入独立监测装置。Bender资料给出了适用于不接地IT系统的监测能力；接地型式不同，应匹配监测方案。多个注入式装置的协调、IMD自检和采样有效位属于集成验证内容。[14]

# 13  SOC与容量异常的诊断边界

## 状态估计偏差不等于电芯失效

SOC跳变、簇间SOC差和SOH偏低，既可能是电芯变化，也可能来自电流偏置、参数不匹配、容量标定、均衡、固件更新或估计器重置。诊断平台应保存这些估计量的算法版本和校准事件，避免跨版本直接比较。

## 容量趋势采用条件一致的有效窗口

Q_window = |∫ I dt| / (3600 × |ΔSOC|)

只有SOC端点具有独立可信锚点、计量准确且窗口可比时，Q_window才可作为容量估计。若SOC本身通过同一个容量参数积分得到，用上述式子计算容量会形成循环论证。优先使用厂家批准的容量测试或可辨识电压区间校准。

增量容量dQ/dV与微分电压dV/dQ适合有足够连续充电区间、低噪声和可比温度倍率的场景。部分充电、强动态调度和LFP平台噪声会影响峰位与峰形；首期作为离线分析功能，避免直接用于秒级保护。

| 现象 | 需要区分 | 建议证据 |
| --- | --- | --- |
| 多簇SOC长期偏离 | 容量差异或估计偏置 | 有效安时积分 端点校准 固件记录 |
| 单体提前触及电压边界 | 低容量 高阻抗 SOC不均衡 | 充放电方向对比 固定SOC温区回归 |
| 均衡长期作用于固定单体 | 真实一致性问题或采样偏置 | 均衡电流与时长 独立电压复测 |
| SOH突变 | 电池更换或算法参数切换 | 维护记录 容量试验 参数版本 |
| 并联簇电流不均 | 连接阻抗 SOC差异 控制分配 | 各支路电流与总电流守恒 |

## 验收口径

容量算法单独报告适用窗口覆盖率、容量误差、温区和倍率范围；安全风险诊断单独报告事件召回、误报和延迟。不能用SOC估计误差小来替代故障诊断有效性的证明，也不能把容量低于某比例自动解释为即将热失控。

# 14  机器学习增强层的实施方法

## 先建立可解释的特征基线

优先使用同组电压残差、温差残差、回归电阻、CUSUM、静置漂移、冷却反馈、数据有效率及工况覆盖率。Isolation Forest或PCA用于风险排序；有确认标签后，以梯度提升树建立故障分类基线，再比较时序网络的实际增益。

## 采用输入到响应的条件预测

将电流、温度条件、运行模式作为输入，预测电压或热响应，再对预测残差做统计检验。DyAD和MCNN代表了动力学或模型约束与数据驱动结合的思路。这里借鉴建模结构，不沿用原论文的车辆风险阈值。[10][11]

在线窗口只包含当前和过去数据。BiLSTM用于固定历史窗口分类时可实现，但若离线样本包含决策时刻之后的数据，将产生未来信息泄漏；应明确窗口末端就是决策时刻。优先采用因果TCN、单向LSTM或可解释预测器。

## 数据划分与标签管理

按站点或设备分组，并按时间切分训练、标定与测试集；同一故障前后片段和相邻高度重叠窗口不得分散到多个集合。清洗参数、归一化和阈值只能在训练或标定阶段确定。最终测试集不参与调参。

标签分为确认故障、健康观察期、未确认异常和维护干预。只用确认标签评估根因分类；未标记数据不自动等于健康。按事件而非帧数计算样本量。维护更换后的恢复轨迹可用于证据补强，但不能泄漏到事前预测特征。

## 上线约束与退化路径

| 控制项 | 实施要求 |
| --- | --- |
| 分布外检测 | 记录温度 倍率 SOC 设备型号覆盖；超范围时输出拒判或降级 |
| 分数与概率 | 异常分数不是故障概率；分类概率需独立校准及可靠性检查 |
| 解释与审计 | 输出主要特征 参考基线 阈值 模型版本 原始窗口索引 |
| 模型漂移 | 按站和工况检查残差分布及误报；经确认后再更新 |
| 发布与回滚 | 版本签名 输入契约校验 影子运行 小范围发布 一键回退 |

大语言模型可用于检索设备手册和组织工单证据；故障评分和控制权限应由经过验证的确定性程序管理。文本解释必须关联真实事件，不能生成不存在的传感器证据。

# 15  边缘与云端部署架构

建议以站端闭环可用性为基础，云端负责跨周期和跨站分析。下面是逻辑数据流，保护回路独立于诊断计算及广域网。

| 层级 | 主要职责 | 输出或接口 |
| --- | --- | --- |
| 本地保护与控制 | BMS与PCS保护 消防联动 接触器及硬件保护 | 状态与事件镜像；动作按批准的保护逻辑执行 |
| 站端采集 | 协议解码 时间同步 拓扑映射 原始缓存 | 带质量码的统一记录 |
| 站端诊断 | 质量门控 → 工况识别 → 特征与残差 → 状态机 | 诊断事件 数据质量事件 证据窗口 |
| 云端分析 | 分钟聚合 日趋势 站群比较 模型训练与回放 | 风险排序 维护建议 版本化参数 |
| 运维闭环 | 事件确认 → 工单 → 检修结论 → 恢复验证 | 确认标签与案例库；反馈至标定过程 |

## 数据通道与运行可靠性

站端采集可适配Modbus、CAN或既有站控接口，并按资产ID分区处理。消息队列与流计算平台由规模和既有运维能力决定；关键设计是事件时间、迟到数据、重放、幂等、状态恢复和可观测性，不依赖某一个框架名称。

事件幂等键可使用站ID、资产ID、故障族、首次触发时刻和算法版本。保留原始窗口、特征快照与状态转换日志。断网时本地继续诊断并缓存，恢复后限速补传；旧事件补传不能重新计为当前故障或重复下发工单。

## 容量估算示例

若单站有10,000个数值通道，每通道每秒4字节，仅数值载荷为40 kB/s，约3.456 GB/天，30天约103.7 GB。实际存储还包含时间戳、质量码、索引、副本和事件附件，需用真实编码压测，不能只按载荷购置资源。

建议首站从4至8核CPU、16至32 GB内存与工业SSD进行压测选型；此为估算起点。MAD、规则与轻量模型的单帧运算应显著小于采样间隔。长历史窗使用增量统计或环形缓存，避免每秒重扫全量历史。

控制网和分析网之间采用最小权限接口；模型和阈值变更留痕。诊断服务异常应显式上报自身不可用，保护和原有控制不依赖其存活。

# 16  告警融合与运维闭环

## 将业务等级与设备故障码分离

| 诊断等级 | 触发条件示意 | 建议动作 |
| --- | --- | --- |
| 观察 | 单一弱证据或低可观测性异常 | 留存窗口 加密分析 纳入趋势清单 |
| 预警 | 持续异常且排除主要数据与工况干扰 | 生成工单 独立复核 跟踪发展 |
| 严重风险 | 独立证据相互支持或触及批准的风险规则 | 通知值守并按站内规程采取响应 |
| 保护或消防事件 | 本地保护或认证探测系统已触发 | 记录原始事件；执行既定本地逻辑 |

诊断等级不自动对应控制权限。试点期采用只读影子运行和人工处理；若后续联动限功率或停机，需单独完成控制接口、联锁、响应时间及失效模式验证，形成批准的动作矩阵。

## 事件状态机

NORMAL → SUSPECT → WARNING → CONFIRMED / UNRESOLVED → RECOVERING → CLOSED

数据无效作为并行状态处理，不能直接把WARNING变回NORMAL。关联相同资产和故障族的重复触发；公共冷却或通信事件可聚合关联子事件，同时保留各资产原始证据。关闭事件需要恢复条件或运维结论。

## 可实现的在线处理逻辑

每帧：验证来源、时间、拓扑与质量；记录本地保护事件。

若关键输入无效：标记受影响算法未评估；保留未解决告警。

否则：识别工况；对每个具备可观测性的算法计算特征与残差。

先检查候选异常，再决定是否更新健康基线；候选异常期冻结更新。

按有效持续时间、滞回与证据独立性更新状态机。

事件变化时保存证据窗口、版本、门控原因，并幂等写入事件库。

## 最小事件字段

event_id、asset_id、fault_family、candidate_causes、severity、first_seen、last_seen、data_quality、observability、evidence_refs、threshold_version、model_version、recommended_check、owner、closure_reason。若分数未做概率校准，应标为risk_score。

复核结果至少区分真故障、正常工况、采样故障、误报和证据不足。未确认工单不直接用于监督训练，避免把模型自己的告警反复当作真实标签。

# 17  验证方法与验收指标

## 按事件和暴露量评价

事件召回率 = 检出且匹配的真实故障事件数 / 可评估真实故障事件数

事件精确率 = 确认为真实故障的告警事件数 / 已完成复核的告警事件数

误报事件率 = 误报告警事件数 / 有效监测簇天

同时公布总故障数、不可评估故障数、未复核告警数和数据覆盖率，防止拒判或大量未结工单掩盖低召回。预先定义事件合并间隔、匹配资产层级、允许预警时间窗和重复告警计数方式。

| 指标 | 建议试点目标 | 解释与验收边界 |
| --- | --- | --- |
| 数据完整率 | 关键通道≥99.5% | 分别报告计划停机和非计划缺失 |
| 慢诊断处理延迟 | 1秒帧站端处理P95≤1秒 | 不含持续性窗口；与检测延迟分别统计 |
| 已确认常见故障召回 | 目标≥95% | 按故障类型报告计数与置信区间 |
| 误报事件率 | 目标≤0.01次每簇天 | 单独限定严重误报；聚合前后均报告 |
| 拒判与覆盖 | 逐工况公布可评估比例 | 微短路或容量估计不宜强求全工况覆盖 |
| 可靠性 | 通过断网 重启 重放和回滚试验 | 确认本地保护独立及事件不丢失不重复 |

以上为项目谈判与试点设计起点，不是行业通用合格线。误报预算应按全站规模反推：0.01次每簇天在100簇站仍相当于平均1次每天；运维能力较低的站应采用更严格预算。

## 小样本不支持高置信承诺

若20个独立事件全部检出，点估计虽为100%，但双侧95%精确二项置信区间的下限约83.2%。若健康暴露E簇天内零误报，泊松近似下单侧95%误报率上限约为3/E；要支持小于0.01次每簇天，至少约300簇天，且需注意簇间相关性。

提前量按“故障确认参考时刻减首次有效预警时刻”定义，并说明参考时刻来自保护触发、检修发现还是已知注入起点。报告中位数、低分位和最差值；数据平台处理速度不能冒充物理故障提前量。

# 18  测试集与工程验收用例

建立离线历史回放、软件故障注入、硬件在环或台架、现场影子运行四层证据。真实电芯内短路和热失控不在运行电站人为制造；相应机理验证由具备条件的实验设施承担。软件注入用于验证检测链路，不替代物理有效性验证。

| 用例 | 验证方式 | 通过条件或检查点 |
| --- | --- | --- |
| 采样偏置与慢漂移 | 在历史数据副本加入受控偏差 | 检出范围与误报公开；输出候选测量故障 |
| 卡死 开线与错映射 | 仿真数据＋AFE台架测试 | 识别失效通道；依赖算法进入降级状态 |
| 连接电阻增大 | 受控台架接点或电阻模拟＋同步采样 | 量级一致；定位限定于实际测量范围 |
| 自放电等效支路 | 实验室受控支路＋正常对照组 | 注明等效注入边界；报告检测下限与拒判 |
| 泵停转或流量降低 | 台架或厂家允许的调试工况 | 识别命令反馈和热残差；无危险温升 |
| 正常负载阶跃与均衡 | 覆盖不同SOC 温度 倍率 | 不能把正常过渡误判为确定电芯故障 |
| PCS限幅与调度切换 | 回放限幅原因和有效指令 | 正常降额不触发功率跟踪故障 |
| 断网与时钟异常 | 模拟丢包 重复 乱序 时钟漂移 | 质量事件可见；不填假正常、不重复工单 |
| 服务故障与升级 | 进程重启 参数不兼容 回滚 | 状态恢复正确；保护回路运行独立 |
| 维护与更换电池 | 更换前后记录及拓扑版本切换 | 历史可追溯；新旧基线不混用 |

## 数据集构成要求

健康集覆盖充放电、静置、均衡、启停、高低温和不同老化阶段；异常集覆盖阶跃、渐变、间歇和复合故障。跨站泛化至少使用未参与训练的目标站或独立设备组；不同固件和测点布置应单独分层。

冻结测试清单、数据版本和模型哈希后再验收。每条失败用例保留原因归类：算法能力不足、测量不可观测、数据质量不合格、标签争议或接口故障。修复后在受影响用例和关键回归集上重测。

# 19  实施路线与交付清单

建议以1至2个数据条件较完整的站开展试点。下表周期是工程规划估计，阶段能否结束取决于数据和验收门槛；故障事件稀少或季节工况不足时，需要延长观察，不能按日历直接宣布工业成熟。

| 阶段 | 工作与周期建议 | 退出条件与交付 |
| --- | --- | --- |
| 第一阶段 | 第1至2周 接口与拓扑梳理 数据审计 | 点表 时间同步报告 数据质量清单 故障树 |
| 第二阶段 | 第3至5周 规则 MAD CUSUM 事件库 | 回放基线 参数版本 可解释事件样例 |
| 第三阶段 | 第6至8周 连接与热残差 AFE和IMD接入 | 关键台架用例通过 可观测性清单 |
| 第四阶段 | 第9至12周起 现场影子运行 运维复核 | 误报预算评估 独立事件验证 回滚演练 |
| 第五阶段 | 满足样本和覆盖后 跨站推广或ML增强 | 独立站验证通过 模型卡 运维责任与发布流程 |

## 资源配置与工作量驱动因素

核心职责包括电池及系统机理、算法开发、数据接入、平台开发、测试和现场运维。小型试点可由4至6名人员分担职责，并获得BMS、PCS和热管理厂家支持；这不是固定编制或报价。

成本主要由协议与数据开放程度、拓扑准确性、测量改造、故障台架、标签复核和后续维护驱动。首版规则与统计不需要购买GPU；若需器件级PCS诊断或早期微短路量化，新增传感器与试验成本可能高于软件本身。

## 工业交付必须包含的材料

交付物包括数据契约与资产拓扑、故障与证据矩阵、算法设计及接口、可执行参数清单、回放工具与测试数据版本、事件状态机、验收报告、模型或阈值版本管理、部署与回滚手册、运维复核SOP以及权限清单。

## 立项前必须关闭的条件

确认全量测点和时间戳可获得；确认AFE、均衡、限流及PCS故障状态可读取；确认独立总压与接点测量边界；确认运维人员能够闭环标注；确认报警量预算和保护接口责任。任何一项缺失都应对应缩减功能，而不是以复杂模型替代工程前提。

# 20  参数模板与算法运行边界

参数必须按站、资产型号、测点类型、工况和版本管理。下表给出示例结构；所有数字均为影子运行调参起点，禁止直接覆盖厂家保护设定。

| 参数名 | 起点或来源 | 约束与用途 |
| --- | --- | --- |
| sample_period_s | 1秒或真实采样周期 | 明确采集周期与上送周期差异 |
| max_input_age_s | 3个预期采样周期 | 超时后相关算法未评估；适配链路抖动 |
| peer_min_count | 示例8个合格参考测点 | 参考组较小时改用自身历史或模型 |
| scale_floor | 仪器误差与健康噪声标定 | 保持物理单位；防MAD趋零 |
| z_on / z_off | 示例6 / 3 | 与绝对偏差门限同时满足 |
| delta_on / delta_off | 按通道健康残差与噪声确定 | V、℃或Ω；不可全站共用一个值 |
| window_s / duration_on_s | 示例60 / 30秒 | 按有效时间累计；不跨长缺测拼接 |
| duration_off_s | 示例120秒 | 恢复滞回；确认故障需工单关闭 |
| rest_current_A | 按传感器精度与额定电流定义 | 必须区分低负载和真实静置 |
| relaxation_time_s | 由电芯松弛与温度试验确定 | 不统一承诺静置几分钟即可测自放电 |
| delta_I_min_A | 按电压噪声与目标电阻灵敏度确定 | 低激励拒绝电阻估计 |
| cusum_k / cusum_h | 用固定周期残差回放联合标定 | 同时记录采样周期及复位方式 |
| baseline_update_allowed | 健康 工况有效 无候选异常 | 冻结异常设备；维护后重新建基线 |
| model_out_of_domain | 型号 温区 倍率 拓扑等范围 | 越界输出拒判或降级，不外推置信度 |

## 发布检查与适用性声明

参数包至少含版本号、适用资产、单位、取值范围、生效时间、标定数据版本、验证结果、责任人和回滚版本。上线时执行输入字段及单位校验；字段缺失或拓扑不匹配时拒绝加载。

工业推广依据是目标站数据、台架和现场运行形成的证据闭环。对尚不具备传感器覆盖、故障样本或工况覆盖的能力，应在产品界面和验收文件中明确适用范围及拒判状态。

# 21  适用标准与参考文献

国内项目首先核对BMS、电站安全和电池产品安全标准[1][2][3]，并按项目所在地、设备类别、合同与适用标准文本形成要求清单。出口项目再核对对应国际或地区规则。[4][5]

标准版本与范围信息用于建立设计检查清单；本文的诊断持续时间、统计阈值、误报预算和资源配置属于工程建议，不宣称由这些标准直接规定。合规验收仍需逐条核对适用正文与项目条件。

[1] 国家市场监督管理总局 国家标准化管理委员会。GB/T 34131—2023 电力储能用电池管理系统。2023；2023年10月1日实施，官方页面显示现行。用于核对BMS标准版本与适用对象。

原始来源

[2] 国家市场监督管理总局 国家标准化管理委员会。GB/T 42288—2022 电化学储能电站安全规程。2022；2023年7月1日实施，官方页面显示现行。项目执行应核对适用修改单。

原始来源

[3] 国家市场监督管理总局 国家标准化管理委员会。GB 44240—2024 电能存储系统用锂蓄电池和电池组 安全要求。2024；2025年8月1日实施，官方页面显示现行。适用于相关电池及电池组安全要求。

原始来源

[4] International Electrotechnical Commission。IEC 62933-5-2:2025。2025，Edition 2.0。并网电化学储能系统安全及全生命周期范围。

原始来源

[5] UL Solutions。UL 9540A Test Method for Battery Energy Storage Systems。官方服务说明。用于理解热失控火蔓延试验与算法性能验证的区别。

原始来源

[6] Electric Power Research Institute。Storage Safety and BESS Failure Incident Database。官方储能安全资料入口与公开事故数据库说明。公开事件资料存在覆盖与归因局限。

原始来源

[7] Journal of Power Sources。Lithium ion battery pack power fade fault identification based on Shannon entropy in electric vehicles。2013，223：136–146。DOI 10.1016/j.jpowsour.2012.09.015。

原始来源

[8] Applied Energy。Voltage fault diagnosis and prognosis of battery systems based on entropy and Z-score for electric vehicles。2017，196：289–302。DOI 10.1016/j.apenergy.2016.12.143。

原始来源

[9] Journal of Energy Storage。Online diagnosis of soft internal short circuits in series-connected battery packs using modified kernel principal component analysis。2022，53：104815。受控实验验证；不能直接解释为现场检测下限。

原始来源

# 22  算法与设备技术参考文献

[10] Zhang J 等。Realistic fault detection of li-ion battery via dynamical deep learning。Nature Communications，2023，14：5940。DOI 10.1038/s41467-023-41226-5。

原始来源

[11] Nature Communications。Model-constrained deep learning for online fault diagnosis in Li-ion batteries over stochastic conditions。2025。DOI 10.1038/s41467-025-56832-8。实车数据与模型约束神经网络研究。

原始来源

[12] Texas Instruments。BQ76952 Technical Reference Manual Rev B。2022。包括开线诊断及独立栈电压比较机制；引用器件能力，不代表完整储能系统认证。

原始来源

[13] Analog Devices。A Deeper Look into Open Wire Detection on Battery Management Systems。官方技术文章。用于说明主动开线检测原理及系统设计价值。

原始来源

[14] Bender。ISOMETER iso685 B。官方产品技术资料。IT系统绝缘监测、测量有效性与接口能力。

原始来源

[15] Infineon Technologies。AN2019-05 PC and TC Diagrams。Revision 2.11，2021。功率循环与温度循环能力的使用方法。

原始来源

[16] arXiv 原始研究预印本。Bias-Compensated State of Charge and State of Health Joint Estimation for Lithium Iron Phosphate Batteries。2024。arXiv:2401.08136。用于LFP平坦OCV与测量偏置影响的机理参考；证据等级为预印本。

原始来源

[17] 作者机构公开论文。Observer-Based Diagnostic Scheme for Lithium-Ion Batteries。ASME DSCC，2015，DSCC2015-9913。观察器与冷却故障诊断研究。

原始来源

## 引用说明

来源核验日期为2026年9月7日。设备厂商资料用于证明监测功能与物理机制，不代表对品牌的采购推荐。车辆论文用于方法选择，受控实验用于认识检测边界；现场效果以目标站独立验证为准。

文中的MAD、CUSUM、等效电路、热平衡、欧姆定律与数据流方案按通用数学和工程原理组织。数量级计算均为明确假设下的演算；未将其标作实测结果。